报告编号：YCSJW2023-156

检验检测报告

产品名称：地下水

委托单位：绛县供水服务站

检验类别：委托检验

单位名称：运城市海华水质检测有限公司

报告日期：2023年11月23日

运城市海华水质检测有限公司

检验报告

报告编号：YCSJW2023-156                                      第 1 页 / 共 2 页

| 样品名称 | 地下水 |  |  |  |  | 采样点位 |  |  | 绛县东荆下村5号井 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | —— |  |  |  |  | 监测类别 |  |  | 委托检测 |  |  |  |
| 委托单位 | 绛县供水服务站 |  |  |  |  | 采样日期 |  |  | —— |  |  |  |
| 样品数量 | 1个 |  |  |  |  | 接样日期 |  |  | 2023年11月6日 |  |  |  |
| 样品描述 | 无色透明液体 |  |  |  |  | 分析日期 |  |  | 2023年11月6日-15日 |  |  |  |
| 送样人 | 杨闪洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13453385129 |  |  |  |
| 检测项目及依据 | 检测项目及方法：见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备及编号 | AFS-3100双道原子荧光光度计（003）、离子色谱仪（046）、可见分光光度计（082）、原子吸收分光光度计（004）等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），对样品YCSJWJ2023238进行分析评价。该样品所检测项目结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）所规定Ⅲ类水标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试环境 | 温度：(20.0-23.0)℃ 湿度：（40-50）%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 | 年 月 日 |  |  |  | 审核人 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 主检人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 录 入 |  |  | 校 对 |  |  |  |  |  | 打印日期 |  |  |  |

检测报告（续页）

报告编号：YCSJW2023-156                                        第 2 页 / 共 2 页

| 样品编号 |  | YCSJWJ2023238 |  | 样品类别 | 地下水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 绛县东荆下村5号井 |  | 采样数量 | 1个（聚乙烯瓶1个5L） |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2022 | 结果评价 |
| 1 | 色（铂钴色度单位） |  | 度 | <5 |  | ≤15 | 合格 |
| 2 | 嗅和味 |  | —— | 无 |  | 无 | 合格 |
| 3 | 浑浊度 |  | NTU | 0.12 |  | ≤3 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | —— | 无 |  | 无 | 合格 |
| 5 | pH |  | —— | 8.09 |  | 6.5—8.5 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3计） |  | mg/L | 214 |  | ≤450 | 合格 |
| 7 | 溶解性总固体 |  | mg/L | 399 |  | ≤1000 | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 |  | mg/L | 17.6 |  | ≤250 | 合格 |
| 9 | 氯化物 |  | mg/L | 15.2 |  | ≤250 | 合格 |
| 10 | 铝 |  | mg/L | <0.008 |  | ≤0.20 | 合格 |
| 11 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） |  | mg/L | 0.54 |  | ≤3.0 | 合格 |
| 12 | 氨氮(以N计) |  | mg/L | <0.02 |  | ≤0.50 | 合格 |
| 13 | 钠 |  | mg/L | 22.3 |  | ≤200 | 合格 |
| 14 | 亚硝酸盐（以N计） |  | mg/L | <0.001 |  | ≤1.00 | 合格 |
| 15 | 硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 4.56 |  | ≤20 | 合格 |
| 16 | 氟化物 |  | mg/L | 0.23 |  | ≤1.0 | 合格 |
| 17 | 汞 |  | mg/L | <0.0001 |  | ≤0.001 | 合格 |
| 18 | 砷 |  | mg/L | <0.001 |  | ≤0.01 | 合格 |
| 19 | 硒 |  | mg/L | <0.001 |  | ≤0.01 | 合格 |
| 20 | 铬(六价) |  | mg/L | <0.004 |  | ≤0.05 | 合格 |
| 21 | 铅 |  | mg/L | <0.00250 |  | ≤0.01 | 合格 |
| 22 | 总α放射性 |  | Bq/L | 0.20 |  | ≤0.5 | 合格 |
| 23 | 总β放射性 |  | Bq/L | 0.13 |  | ≤1.0 | 合格 |
| (以下空白） |  |  |  |  |  |  |  |

附页：样品YCSJWJ2023238的检验项目及方法

| 项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 色（铂钴色度单位） | GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法 |
| 嗅和味 | GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准 |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法 |
| pH | GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 |
| 总硬度（以CaCO3计） | GB/T5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2023 11.1 称量法 |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法 |
| 铝 | GB/T5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | GB/T5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法 |
| 氨氮（以N计） | GB/T5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 |
| 钠 | GB/T5750.6-2023 25.1 火焰原子吸收分光光度法 |
| 亚硝酸盐（以N计） | GB/T5750.5-2023 12.1 重氮偶合分光光度法 |
| 硝酸盐（以N计） | GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法 |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2023 6.2 离子色谱法 |
| 汞 | GB/T5750.6-2023 11.1 原子荧光法 |
| 砷 | GB/T5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法 |
| 硒 | GB/T5750.6-2023 10.1 氢化物原子荧光法 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法 |
| 铅 | GB/T5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法 |
| 总α放射性 | GB/T5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法 |
| 总β放射性 | GB/T5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法 |